Komunikačné rozhrania pre priemyselné DAQ - FIELDBUS

Charakteristiky prenášaných informácií:

- Nízkofrekvenčné signály (otáčky, polohovanie, dynamické tlaky, rýchlosť zrýchlenie,...)

- Jednosmerné signály (teplota, statické tlaky, rýchlosti, poloha, ... )

- Dvojstavové (diskrétne) informácie (spínače, prepínače, kontrolky, ...)

Oblasti aplikácií:

- Jednoduché senzory a aktuátory

- Inteligentné senzory a aktuátory

- Inteligentné subsystémy (napr. PLC)

Požiadavky:

- Vysoká spoľahlivosť

- Odolnosť proti rušeniu

- Dlhé vedenia a prenosové vzdialenosti

- Definovaná doba odozvy

- Automatická diagnostika

- Otvorenosť systému

Dôsledky:

- Číslicové prenosy

- Sériové zbernice (často na báze RS485)

- Galvanické oddelenia

Typy zberníc:

- Priame riadenie dynamických dejov => pravidelný cyklus prenosu dát – nemožnosť opakovať odmer, detekcia chyby, konštantná dĺžka bloku dát.

- Riadenie podriadených „inteligentných“ subsystémov. => nepravidelné cykly prenosov dát, možnosť opakovania prenosu poškodeného dátového bloku, premenná dĺžka dátového bloku, rýchla detekcia požiadavky na obsluhu (prerušenie).

## ANALÓGOVÁ PRÚDOVÁ SĽUČKA 4/0 – 20mA

Analógový prenos do stoviek metrov, max. frekvencia rádovo jednotky Hz. Príjmač niekedy napäťový vstup premostený 250

# PROFIBUS (EN50170)

Určený pre rozsiahle a náročné aplikácie riadenia podsystémov. Max. dĺžka 1.2km (4.8km), 500kb/s, skrúcaný dvojdrôt s tienením (RS485), galvanické oddelenie všetkých staníc.

Dátové rámce: riadiaci, pevný dátový, premenný dátový

Prístup: token passing, master – slave, hybridný

## P-NET

Max. dĺžka 1.2km, pevne 76.8kb/s, skrúcaný dvojdrôt s tienením (RS485) alebo RS232. Dátový rámec premenný5 až 94 bajtov. Prístup multimaster – slave

Measurement bus (DIN Messbus)

4 vodičové spojenie RS485 s tienením a galvanickým oddelením staníc, 500m, max. 1Mb/s, 32 staníc, max. dĺžka bloku 128 bajtov, zabezpečenie paritou. Určená pre jednoduché systémy napr. benzínové čerpacie stanice.

CAN (Control area network)

Pôvodne vyvinutá pre aplikáciu v autách ale používaná aj v priemysle. Výhody: jednoduchý protokol, rýchle odozvy pre prioritné prenosy, medzinárodná štandardizácia, široký sortiment jednočípových mikropočítačov s implementovaným CAN. Rýchlosť prenosu 10 až 1000kb/s podľa dĺžky zbarnice, médium: skrúcaný dvojdrôt. Dve verzie: Basic CAN a Full CAN – rozdiel iba v 7. aplikačnej vrstve (cez FIFO mikropočítača alebo automaticky).

## Interbus S

Veľmi rozšírená pre väzby senzor – akčný člen. Kruhová topológia s vetvením (multiplexer). Riadenie master / slave, max. 256 zariadení, max. oneskorenie pri prístupe 1 až 5ms Dátový rámec prechádza v kruhu všetkými stanicami – každá má v ňom vyhradené pevné miesto a rozsah dát.. Rámec vychádza od mastera so spravami pre všetky stanice. Stanica pri prechode rámca svoje dáta z rámca vyberie a nahradí dátami pre mastera (odpoveď).

## M Bus

Určená pre zber dát z rôznych meračov (voda, plyn, teplo, elektrická energia). Max. 250 staníc v rámci 1000m. Rýchlosť 350 až 9600b/s, asynchrónny prenos, 8 bitov, párna parita, skrúcaný dvojdrôt. Riadiaca stanica: log. 1= +36V, log. 0= o cca 12V menej, účastnícka stanica: log. 1.=odber 1,5mA, log. 0=o 11 až 20mA väčší.

## Foundation Fieldbus

Číslicový sériový poloduplexný prenos, napájanie cez komunikačné vedenie, použiteľnosť vo výbušnom prostredí, autodiagnostika, úspora vodičov, implementácia distribuovaného riadenia. Prenosová rýchlosť 31kb, 1, 2.5Mb/s. Budenie prúdové +/-10mA na záťaži 50